面向低温氦气测试站快速预测控制的
物理约束注意力 GRU-ODE 温度代理模型

Physics-constrained attention GRU-ODE surrogate for rapid temperature prediction in a cryogenic helium test station

稿件状态 V0.1 中文技术初稿模型与数据依据当前提供的代码、权重和清洗数据。红色内容必须在投稿前确认或补做，橙色内容为建议增强实验，蓝色内容为图表占位与制图要求。

作者：【待填写作者姓名、排序及 ORCID】

单位：【待填写完整单位、城市、邮编、国家】

通讯作者：【待填写姓名与邮箱】

Highlights（投稿时另存为独立文件）

构建面向 300–4.5 K 冷却过程的物理约束 GRU-ODE 温度代理模型。

以阀门事件先验、氦物性衍生特征和反事实单调约束增强可控性。

在当前独立测试序列上，GRU-ODE 的 MAE 较 GRU 降低约 37.6%。

给出潜变量 ODE 的适定性与控制扰动敏感性界，为安全使用提供条件。

Graphical abstract（占位）

【图表占位】 图形摘要：建议使用“低温测试站传感器/阀门序列 → 物性特征与事件先验 → GRU 编码 → 受控潜变量 ODE → 10 min 后 TE8353 与物理约束检查”的单向流程。按期刊要求单独提交，比例不低于 1328×531 px；不得使用生成式 AI 制图。

摘要

超导模组低温测试站的动态调节依赖对阀门动作后温度响应的快速预测。高保真热工水力模型能够描述氦工质的非线性瞬态，但其计算开销难以支撑在线多方案评估；纯数据驱动循环网络虽具备快速推理能力，却可能在训练分布之外产生违反降温机理的反事实响应。为此，本文提出一种面向阀箱侧出口温度 TE8353 的物理约束注意力 GRU-ODE 代理模型。模型首先利用双层门控循环单元编码 10 min 历史窗口，并通过阀门事件掩码引导时间注意力；随后将历史上下文映射为潜在初态，在当前控制量条件下由神经常微分方程连续演化，经四阶 Runge–Kutta 方法求得预测终态并输出 10 min 后的温度增量。训练目标联合加权 Huber 监督损失、阀门开度反事实单调损失和由低温入口 TE8351 构造的温度下界损失。当前数据包含 3 个独立冷却源组扩增得到的 616,800 条训练记录，以及 1 次独立冷却试验的 18,510 条测试记录。在现有配置下，GRU-ODE 的测试 MAE 为 1.358 K、R² 为 0.9979；对应 GRU 基线分别为 2.178 K 和 0.9975，MAE 降低 37.6%。进一步给出了潜变量 ODE 解的存在唯一性及其对初态和控制扰动的显式敏感性上界，从而界定模型用于反事实评估时所需的有界控制域。结果表明，连续潜变量动力学与弱物理约束相结合具有构建低时延低温系统代理模型的潜力。鉴于当前两模型的输入维度及下界损失设置尚未完全对齐，本文将该结果视为初步证据，并给出投稿前所需的同条件消融、跨批次验证和推理时延测试方案。

【摘要待更新】 完成同特征、同损失、5 个随机种子的重跑后，应以均值±标准差和 95% 置信区间替换当前单次指标。

关键词：低温氦系统；温度预测；GRU；神经常微分方程；物理约束；代理模型；模型预测控制

1. 引言

超导加速器与聚变装置的低温系统包含长距离输运管线、换热器、调节阀以及大量温度、压力和流量传感器，其冷却过程表现出强非线性、长时滞、工况切换和部分可观测等特征。以 4C 为代表的热工水力系统代码能够联合描述超导磁体、低温回路及其耦合瞬态[1]，但高保真离散与小时间步积分会带来较高计算成本。已有研究因此使用人工神经网络替代部分详细模型，在 HELIOS 与 ITER 场景中获得了显著加速，并验证了数据驱动代理嵌入受控低温回路的可行性[2–4]。这类工作说明，面向实时监测和控制，代理模型不仅需要全局拟合精度，还必须保持对控制输入的合理响应。

循环神经网络能够从历史序列中压缩长时滞信息。GRU 通过更新门和重置门缓解普通 RNN 的梯度传播困难[5]，但其状态递推依附于固定采样网格，且终值预测通常缺少连续动力学结构。Neural ODE 将隐藏状态的导数参数化为神经网络，并通过数值积分定义连续深度映射[6]；GRU-ODE、Latent ODE 等模型进一步将离散观测编码与连续潜变量演化结合，用于不规则时序和外推[7,8]。在工业过程中，序列编码器与 ODE 导数模块的组合也已用于具有长时滞和部分观测特性的连续时间预测[9]。然而，直接学习的向量场仍可能在未见控制组合下产生不可接受的温度方向或幅值。

物理信息机器学习通过在目标函数中嵌入守恒关系、边界条件或定性机理，为有限数据下的泛化提供了可行路径[10]。本文采用三类与当前装置和代码相匹配的弱物理信息：其一，以氦密度、焓值和阀门开度构造伪质量流量及伪冷量；其二，以阀门动作事件引导时间注意力；其三，通过反事实阀门扰动约束“增大降温阀开度不应提高预测终温”，并以低温入口温度构造出口温度下界。该策略不要求完整控制方程，适合存在漏热、传感器漂移和边界条件不完备的现场数据。

受离散模型与连续模型协同预测思想启发[11]，本文将 GRU 历史编码器与受控潜变量 ODE 连接，但与多步 MPC 训练框架不同，当前模型面向单个固定预测终点，ODE 在归一化潜时间区间内演化。因此，本文不声称获得闭环稳定性或 MPC 最优性保证，而是给出与实际模型一致的适定性和控制扰动敏感性界。这种克制的理论表述既保留了连续动力学结构的解释，也避免把潜变量 ODE 误写为完整热工水力方程。

本文的主要贡献如下：

提出面向 8300 低温测试站阀箱侧 TE8353 的注意力 GRU-ODE 终值预测结构，以历史序列估计潜在热状态，并在控制量条件下连续演化。

构建由氦物性衍生特征、阀门事件先验、反事实单调约束和入口温度下界组成的弱物理约束体系。

基于真实冷却批次给出 GRU 与 GRU-ODE 的初步对比，并系统识别当前实验中影响发表结论的混杂因素和复现实验要求。

在 Lipschitz 条件下证明潜变量 ODE 的解存在唯一，并推导输出对初态与控制扰动的上界，为限定反事实干预范围提供理论依据。

2. 系统描述与问题定义

2.1 低温测试站与预测对象

8300 测试站由阀箱侧与模组侧构成。阀箱侧包含 G1/G2 预冷管路、A 管低温氦支路、混气管路、逆流式换热器及旁路；主要调节阀包括 CV8300、CV8313、CV8310 和 CV8351。G 管与 A 管氦流在混气段汇合后，经换热器或旁路流向模组侧。本文以混气及换热器下游的 TE8353 为预测目标，研究 300–4.5 K 冷却阶段。模组侧平均温度 Thv 与 2 K 阶段不纳入当前模型。

【图表占位】 图 1 低温测试站流程及测点：需要由原 PLC/HMI 工艺图重新绘制为矢量流程图，仅保留 A/G 管、换热器、CV8300/CV8313/CV8310/CV8351、TE8310、PT8310、FT8351、TE8351、TE8353 与流向。当前 Word 中 8400 截图分辨率低且名称不一致，不宜直接投稿。

【投稿前必须补充】 装置与工况信息：确认 8300 与 8400 流程的对应关系、各阀门物理作用方向、TE8351 是否在所有工况下均为 TE8353 的有效下界，以及 300–4.5 K 阶段忽略换热器回气端换热的适用范围。

2.2 预测任务

设采样时刻为 t，传感器与阀门观测向量为 x_t∈R^d，目标温度为 T_t。长度为 L 的历史窗口记为 X_t={x_{t-L+1},…,x_t}。模型学习 H 步温度增量

ΔT_t^(H) = T_(t+H) − T_t,    T̂_(t+H) = T_t + ΔT̂_t^(H).    (1)

当前代码取 L=60、H=60。若采样周期确为 10 s，则历史窗口和预测跨度均为 600 s，即 10 min。增量建模减弱不同绝对温区对损失尺度的影响，并使模型集中学习降温速率及阀门动作后的偏移。

【时间口径必须统一】 项目框架同时出现“0.1 Hz”“60 步=15 min”和“90 步=15 min”。数学上 0.1 Hz 对应 10 s/点，故 60 步=10 min、90 步=15 min。当前权重与文件名均为 60 步；本文暂按 10 min 书写。

面向在线控制，理想代理模型应接收未来控制序列并输出多时刻温度轨迹。当前实现仅使用历史窗口末端的控制向量，并输出单一终值；滑窗测试图中的连续预测曲线由多个终值预测拼接而成，不等同于从同一初态进行 10 min 开环滚动。因此本文将任务准确界定为“MPC 导向的固定时距终值预测”，完整多控制方案滚动仿真列为后续工作。

3. 数据与特征工程

3.1 数据来源与分组

当前清洗数据包含 616,800 条训练记录和 18,510 条独立测试记录，均无缺失值。训练数据由 30 个文件标识组成，但可追溯到 3 个独立 source_group：0118、0403 和 0501；每个源组对应 10 个扩增副本。测试集仅包含 1226 一个独立源组。为避免同源扩增副本跨集合泄漏，代码按 source_group 划分，当前训练组为 0118 与 0403，验证组为 0501，测试组为 1226。

| 集合 | 独立源组 | 记录数 | 当前用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练 | 0118、0403 | 354,000 | 参数更新 |
| 验证 | 0501 | 262,800 | 早停与模型选择 |
| 测试 | 1226 | 18,510 | 一次独立冷却试验 |

注：记录数来自当前 pkl 文件；序列化后样本数略小。源文件年份须由作者确认。

【投稿前必须补充】 训练日期与原始批次：项目综述列出 2025-11-30、2026-01-18、2026-04-03、2025-05-01 四次训练数据，而当前 processed_data 仅含 0118、0403、0501 三个源组，未见 1130。请确认年份、第四批数据是否遗漏及最终纳入规则。

【图表占位】 图 2 数据覆盖与集合划分：按独立冷却批次绘制 TE8353–真实时间曲线，并用颜色标注训练/验证/测试；同时给出温区、阀门开度和降温速率的分布。横轴使用分钟或小时，不再使用无量纲 Time Steps。

3.2 清洗与标准化

对温度序列先进行中值滤波以抑制孤立飞点，再采用 Savitzky–Golay 滤波保持局部斜率与转折信息[12]。目标 TE8353 使用 9 点中值核与 15 点、二阶 S–G 窗；一般温度通道采用相同设置，压力、流量和阀门通道当前采用 5 点窗口。标签在滤波后通过负向移位 H 步构造。输入与增量标签分别采用 StandardScaler 标准化。

【清洗逻辑必须修正】 当前通用 add_numeric_col 会先将所有数值 0 替换为 NaN，再前向填充。对温度绝对零点这可能合理，但阀门 0% 是合法“全关”状态，流量/压差的 0 也可能具有物理含义。投稿前应按传感器类型定义缺失规则，保留合法零值，并重建事件掩码与全部训练结果。

【验证泄漏必须修正】 当前 StandardScaler 在全部训练 pkl（含 0501 验证组）上拟合后才分组，且标签缩放器使用了验证标签统计量。严格实验应先划分独立源组，仅在参数更新组拟合 scaler，再变换验证与测试组。

项目综述指出，扩增包含温度整体偏移 ±0.2 K 与 0.05 标准差高斯噪声；但本次提供的预处理脚本只读取已扩增文件，未包含扩增生成逻辑。为保证可重复性，最终稿应给出扩增概率、作用通道、随机种子、先扩增后滤波或先滤波后扩增的顺序，并确保扩增副本始终与原批次同组。

3.3 输入特征与物理衍生量

当前 GRU-ODE 使用 32 个输入特征，包括 TE8353、TE8310、TE8352、A/B 管温度、FT8351、PT8310/PT8351/PT8352、若干阀门开度、CV8310 差分与比例、伪质量流量、伪冷量、TE8353−TE8310 温差以及 8351 支路真实质量流量和冷量。TE8308、TE8309、PT8390、PT8391 被排除；TE8351 原始值不作为 GRU-ODE 输入，仅用于下界损失。

对于缺少流量计的 G 管入口，代码依据节流元件流量与开度及密度平方根的定性关系构造代理量。记 v_8300、v_8313 为阀门开度，ρ_8310 与 h_8310 为 CoolProp 计算的氦密度和比焓[13]，则

m̃_G = (v_8300 + v_8313) √ρ_8310,    (2)

Q̃_G = m̃_G h_8310.    (3)

CV8310 所在支路的分流比例及对应冷量为

r_8310 = v_8310/(v_8310+v_8311+v_8312+ε),    Q̃_8310 = r_8310 Q̃_G.    (4)

式中比例常数、阀门流量系数和压差未显式建模，因此 m̃ 与 Q̃ 是提供相对冷却强度的代理特征，不应直接以 kg·s⁻¹ 或 W 报告。对于具有 FT8351 的支路，代码使用 FT8351×ρ_8351 构造质量流量，再乘 h_8351 得到冷量特征；最终稿需确认 FT8351 原始量是否已为质量流量，避免重复乘密度。

【投稿前必须补充】 表 2 变量说明与单位：逐项列出 32 个 GRU-ODE 输入、传感器位置、单位、物理类型、滤波规则、是否可控、是否用于 ODE 控制向量。尤其确认压力单位（代码按 bar×10⁵ Pa 送入 CoolProp）、FT8351 单位及各阀门开度范围。

4. 物理约束注意力 GRU-ODE

4.1 历史序列编码

给定标准化输入 x_k，GRU 的重置门 r_k、更新门 z_k、候选状态 h̃_k 与隐藏状态 h_k 写为

r_k = σ(W_r x_k + U_r h_(k−1) + b_r),    (5)

z_k = σ(W_z x_k + U_z h_(k−1) + b_z),    (6)

h̃_k = tanh(W_h x_k + U_h(r_k⊙h_(k−1)) + b_h),    (7)

h_k = z_k⊙h_(k−1) + (1−z_k)⊙h̃_k.    (8)

本文采用两层、每层 128 个隐藏单元的 GRU，层间 dropout 为 0.2。双层编码在保持毫秒级推理潜力的同时，从 60 点历史窗口中提取管路热惯性、阀门动作和工况阶段信息。

4.2 阀门事件先验引导的时间注意力

当任一主要阀门相邻采样点开度变化绝对值超过 0.05 时，事件掩码 m_k 取 1，否则取 0。注意力打分及上下文向量为

e_k = tanh(w_aᵀh_k + b_k) + βm_k,    (9)

α_k = exp(e_k)/Σ_j exp(e_j),    c = Σ_k α_k h_k.    (10)

其中 β 为可学习事件增益。当前权重中 β 在 GRU 与 GRU-ODE 中分别约为 1.885 和 0.214，均为正值，说明模型在现有训练下确实提高了事件点的注意力。但 β 未施加非负参数化，最终实验应报告其跨随机种子的符号与分布，并以注意力热图验证事件前后的权重变化。

【图表占位】 图 3 模型架构：绘制 60×d 历史窗口、双层 GRU、事件先验注意力、32 维 z₀、10 维控制 u、神经 ODE、10 步 RK4 与 ΔT 输出。需明确 ODE 时间为归一化潜时间，不得标成真实 600 s 轨迹。

4.3 受控潜变量 ODE 解码器

将注意力上下文投影到 32 维潜在初态 z(0)=W_zc+b_z。控制向量 u 取历史窗口最后时刻的 10 个通道：CV8310、CV8300、CV8313、CV8351、CV8310 比例、两项伪冷量、TE8310、PT8310 与 FT8351。在归一化潜时间 τ∈[0,1] 内，控制量保持分段常数，潜状态满足

dz(τ)/dτ = f_θ(z(τ),u),    z(0)=z₀,    (11)

其中 f_θ 为两层 64 单元 tanh 多层感知机。积分终态 z(1) 经过 32 单元 ReLU 输出头得到标准化温度增量。数值积分采用 10 个固定步长的经典四阶 Runge–Kutta（RK4）：

k₁=f(z_n,u),  k₂=f(z_n+hk₁/2,u),  k₃=f(z_n+hk₂/2,u),  k₄=f(z_n+hk₃,u),    (12)

z_(n+1)=z_n+h(k₁+2k₂+2k₃+k₄)/6,    h=0.1.    (13)

这里的 ODE 更接近连续深度的潜变量解码器：它提供平滑、共享参数的状态变换，却没有直接使用 600 s 的物理时间尺度，也未显式输入未来阀门轨迹。若后续用于真正的 MPC，应把实际 Δt 和候选未来控制序列纳入动力学，并在多个预测节点解码温度，而非仅解码终点。

4.4 联合损失与反事实物理约束

监督项采用加权 Huber 损失，以降低异常残差的影响。温度变化超过 0.5 K 的样本权重至少为 5；代码还对序列数组头部 25% 与尾部 15% 的样本赋权 10。记 y_i 与 ŷ_i 为标准化增量标签和预测，则

L_sup = (1/N)Σ_i w_i·Huber(ŷ_i−y_i;δ=1).    (14)

针对 CV8310、CV8300、CV8351，训练时将整个 60 点历史窗口的对应开度增加 5 个百分点并截断至 [0,100]，同时重算比例和伪冷量链，得到反事实样本 X_i^(v+)。降温阀开大后，预测温度增量不应变高，故

L_mono = (1/N)Σ_i Σ_(v∈V) ReLU[ΔT̂(X_i^(v+))−ΔT̂(X_i)].    (15)

以未来时刻的 TE8351 作为 TE8353 的软下界 T_lb，构造

L_lb = (1/N)Σ_i ReLU[T_lb,i−T̂_(t+H),i].    (16)

L = L_sup + λ_mono L_mono + λ_lb L_lb,    (17)

当前设置 λ_mono=1、λ_lb=0.1。式 (15) 只保证采样反事实对上的方向一致性，不构成整个控制域的全局单调性证明；式 (16) 的物理有效性依赖 TE8351 的位置及流向。此外，整窗加 5% 相当于改变过去 10 min 的历史，而不是从当前时刻施加未来控制动作。若目标是 MPC，应生成因果的未来控制反事实，并避免修改已经观测到的历史。

【样本权重建议重构】 当前“数组头 25%/尾 15%”加权依赖拼接顺序，不能保证每个冷却批次的高温段和低温段都被一致覆盖。建议按温区、|dT/dt|、阀门事件邻域和冷却阶段显式分层赋权。

4.5 理论性质

以下分析沿用“明确假设—给出命题—证明界限”的控制理论写法[11]，但针对当前单终点 GRU-ODE 的真实结构，不引入未实现的多步 MPC 最优性条件。

假设 1（局部工作域与 Lipschitz 条件）。在由训练数据与允许阀门范围定义的紧集 Ω 上，向量场 f_θ(z,u) 关于 z、u 分别满足 Lipschitz 条件：

||f_θ(z₁,u₁)−f_θ(z₂,u₂)|| ≤ L_z||z₁−z₂|| + L_u||u₁−u₂||.    (18)

输出映射 g_ω 满足 ||g_ω(z₁)−g_ω(z₂)||≤L_g||z₁−z₂||。由于 tanh、ReLU 与有限权重线性层均为 Lipschitz 映射，该假设在有界权重与工作域内成立[6]。

命题 1（适定性与控制扰动敏感性）。在假设 1 下，式 (11) 对任意 z₀∈Ω 和有界分段连续控制 u 存在唯一解。对两组常值控制 u、ũ 及初态 z₀、z̃₀，在 τ∈[0,1] 上有

||z(τ)−z̃(τ)|| ≤ exp(L_zτ)||z₀−z̃₀|| + [L_u/L_z][exp(L_zτ)−1]||u−ũ||,    (19)

当 L_z=0 时，第二项取 L_uτ||u−ũ||。相应输出满足

|ΔT̂−ΔT̃̂| ≤ L_g{exp(L_z)||z₀−z̃₀|| + [L_u/L_z][exp(L_z)−1]||u−ũ||}.    (20)

证明。由 Picard–Lindelöf 定理，f_θ 对 z 的 Lipschitz 连续性保证初值问题解的存在唯一性[14]。令 e(τ)=z(τ)−z̃(τ)，由式 (18) 得 ||e(τ)||≤||e(0)||+∫₀^τ[L_z||e(s)||+L_u||u−ũ||]ds。应用 Grönwall 不等式即得式 (19)，再利用输出映射的 Lipschitz 条件得到式 (20)。证毕。

命题 1 表明，连续潜变量结构本身不自动保证小扰动响应温和；上界取决于 L_z、L_u、L_g。这解释了现有反事实图中将阀门直接拉至 80% 时可能出现幅值过大的降温响应。投稿前可通过谱归一化、Jacobian 正则或控制域裁剪限制 Lipschitz 常数，并报告局部灵敏度。

命题 2（RK4 离散误差）。若 f_θ 对 τ 具有足够阶连续导数，经典 RK4 在固定积分区间上的全局截断误差为 O(h⁴)[15]。当前 h=0.1；因此应通过 5、10、20、40 步积分的收敛实验确认 10 步是否已进入误差平台。

5. 实验设计

5.1 模型与训练设置

| 项目 | GRU 基线 | GRU-ODE |
| --- | --- | --- |
| 历史窗口 / 预测步长 | 60 / 60 | 60 / 60 |
| 输入特征数 | 37 | 32 |
| GRU 隐藏单元 / 层数 | 128 / 2 | 128 / 2 |
| Dropout | 0.2 | 0.2 |
| 注意力 | 事件先验注意力 | 事件先验注意力 |
| 潜变量维度 | — | 32 |
| ODE 隐藏维度 / RK4 步数 | — | 64 / 10 |
| 参数量 | 167,550 | 175,688 |
| 监督损失 | 加权 Huber | 加权 Huber |
| 单调约束 λ_mono | 1.0 | 1.0 |
| 下界约束 λ_lb | — | 0.1 |
| 批大小 / 初始学习率 | 128 / 10⁻³ | 128 / 10⁻³ |
| 最大轮数 / 早停耐心 | 200 / 20 | 200 / 20 |

注：两模型当前并非仅相差 ODE 模块：输入特征和下界损失也不同，必须补做严格同条件对照。

优化器为 Adam[16]；验证指标由监督、单调与下界损失加权组成，学习率调度器在验证指标 10 轮不改善时减半，最小学习率 10⁻⁶；梯度范数裁剪为 1.0。随机种子设为 42，但代码启用 cuDNN benchmark 且关闭确定性模式，因此当前单次结果不具备严格位级复现性。

【投稿前必须补充】 计算环境与时延：填写 CPU、GPU、内存、PyTorch/CUDA/CoolProp 版本；分别报告单样本、batch=1、batch=128 的平均/中位/P95 推理时延，预热后重复至少 1000 次，并与可用的高保真仿真或现有工程计算时延比较。当前没有证据支持“毫秒级”或“1 秒内几十方案”的定量表述。

5.2 对比方法与消融方案

当前提供的“纯 GRU”权重实际包含事件注意力、伪冷量特征和反事实单调损失，它是“无 ODE 的物理正则 GRU 基线”，并非朴素 GRU。为了识别性能来源，建议至少完成以下同条件实验：

持久性基线：T̂_(t+H)=T_t，以及线性/岭回归基线。

朴素 GRU：统一 32 个输入，仅监督 Huber 损失。

GRU + 事件注意力；GRU + 物性特征；GRU + 单调损失；GRU + 下界损失。

GRU-ODE：统一 32 个输入、无物理损失；随后逐步加入注意力、单调与下界约束。

至少一个非循环基线，如 TCN、LSTM 或轻量 Transformer；所有模型采用相同分组与调参预算。

【建议补充实验】 重复性与统计检验：每种配置运行至少 5 个随机种子，报告均值±标准差；以独立冷却批次为重采样单元做 bootstrap 95% CI。若只有 1 个测试批次，不能以相邻时间点作为独立样本进行显著性检验。

5.3 评价指标

除 MAE 与 R² 外，建议报告 RMSE、P95 绝对误差、最大绝对误差、偏差（mean error）及分温区指标。由于测试温度跨度接近 5–294 K，R² 会被全局动态范围放大；长时间约 40 K 平台也会主导全局 MAE。因此必须增加以下控制相关指标：

温区分层：300–120 K、120–45 K、45–20 K、20–4.5 K。

动态分层：稳定段、缓降段、快降段、阀门事件前后 ±10 min。

反事实一致性：各阀门违反率、违反幅值、温度响应增益及超出训练控制域的比例。

物理下界：T̂<TE8351 的比例与平均/最大违反幅值。

控制可用性：候选阀门序列批量推理时延与滚动误差增长。

6. 初步结果与讨论

6.1 全局预测精度

在相同的独立测试 pkl 上，现有 GRU 模型的 MAE 为 2.1776 K、R² 为 0.997453；GRU-ODE 的 MAE 为 1.3578 K、R² 为 0.997945。按当前权重计算，MAE 相对降低 37.64%，参数量仅增加约 4.86%。从总览曲线看，改进主要体现在高温初始阶段、快速降温转折与部分平台偏差。

| 模型 | 特征数 | 参数量 | MAE (K) | R² | MAE 相对变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRU 基线 | 37 | 167,550 | 2.1776 | 0.997453 | — |
| GRU-ODE | 32 | 175,688 | 1.3578 | 0.997945 | −37.64% |

注：单次已保存权重的初步结果；两模型特征与损失未完全对齐，不能把全部提升归因于 ODE。

【图表占位】 图 4 全测试段预测结果：重新导出矢量 PDF/EPS。上图显示实测与预测温度，下图显示残差；横轴为真实时间，标注主要工况和阀门事件，避免将 18,000 点全部压缩在一幅超宽 PNG 中。总览与局部放大分开。

【图表占位】 图 5 局部动态响应：选择高温初段、约 45 K 快降转折、低温平台和最终降温四个窗口，每个窗口同时展示真实值、GRU、GRU-ODE、主要阀门开度和误差；窗口选择规则需预先定义，避免只展示最好片段。

【结论边界】 GRU-ODE 使用 32 个特征并增加下界损失，而 GRU 使用 37 个特征且无下界损失。当前数据支持“现有完整配置优于现有基线配置”，尚不支持“ODE 模块单独带来 37.6% 提升”。

6.2 物理一致性

验证集保存的反事实违反率见表 4。GRU-ODE 对 CV8300 的违反率低于 GRU，但对 CV8310 与 CV8351 的违反率更高，说明精度提升未自动转化为更强的全阀门单调一致性。单调损失为软约束，违反率还受阀门饱和、控制耦合和反事实样本定义影响。

| 模型 | CV8310 违反率 | CV8300 违反率 | CV8351 违反率 |
| --- | --- | --- | --- |
| GRU 基线 | 6.38% | 10.64% | 1.00% |
| GRU-ODE | 11.93% | 8.37% | 1.83% |

注：来自最佳验证检查点的保存元数据；需补充违反幅值、测试集结果及多种扰动幅度。

项目综述中的 80% 开度干预图虽然满足“开大阀门、预测温度下降”的方向，但局部降温幅值可达约 4–11 K，且干预结束后迅速回到基线；这更像模型对历史窗口被整体替换的瞬时敏感性，不能直接解释为真实装置在未来 300 个采样点的响应。根据命题 1，应在训练控制域内逐级测试 1%、3%、5%、10% 扰动，并与真实动作或高保真仿真对照。

【建议补充实验】 图 6 反事实单调性与幅值：每个主要阀门绘制扰动幅度—预测温度变化曲线，给出中位数、5–95% 区间和违反率；区分“历史整窗扰动”和“未来控制扰动”。不要只展示方向正确的单条曲线。

【投稿前必须补充】 下界约束结果：计算测试集 T̂_(t+H)<TE8351_(t+H) 的比例、平均幅值和最大幅值，并与去掉 L_lb 的 GRU-ODE 对照。当前检查点未保存该指标。

6.3 误差来源与工程含义

现有测试曲线包含长平台和少量急剧转折。GRU 基线在约 290 K 的初段出现明显欠预测，在中高温缓降段存在持续偏差；GRU-ODE 对多数阶段的跟随更紧，但在最终突降附近仍有相位和幅值误差。这些误差可能来自三方面：一是固定 60 点历史不足以区分相似温度而不同阀门状态；二是只用末端控制向量驱动 ODE，忽略未来控制变化；三是滤波与 0 值处理改变了真实阶跃。

对 MPC 而言，全局 R² 并非最关键指标。若控制器需要在 1 s 内筛选几十个方案，模型还必须证明批量推理时延、候选控制序列响应排序、滚动多步误差和安全约束违反率。当前模型可作为单终点代价估计器或滚动框架的组成部分；在完成未来控制序列输入和多节点解码之前，不宜把它表述为已经部署的 MPC 内部模型。

7. 局限性与后续工作

本研究的首要局限是独立物理工况数量有限。大量训练记录来自 3 次冷却曲线的扩增，相邻样本高度相关，记录数不能等价为独立样本量。单个 1226 测试批次也不足以评估跨季节、设备维护、传感器漂移和不同操作策略下的泛化。后续应增加独立冷却批次，采用 leave-one-campaign-out 交叉验证，并保留一个从未参与开发的最终盲测批次。

其次，当前模型的物理信息主要是软约束和代理特征。伪冷量缺少阀门流量系数、压差与管径，单调假设也可能在流量饱和、旁路耦合或换热器状态变化时失效。应由工艺专家定义单调约束的有效域，并考虑将阀门特性曲线、压差或高保真仿真数据引入训练。4C 与 ANN 混合建模的既有研究表明，以仿真覆盖宽工况、再以现场数据校正现实偏差是一条可行路线[2–4]。

再次，归一化潜时间 ODE 尚未建立与真实 600 s 的一一对应。未来可令 dz/dt=f(z,u(t),Δt)，使用候选阀门序列作为分段控制，在多个未来时刻解码温度，并通过多时距损失训练。若进一步构建滚动 MPC，应单独分析闭环可行性、约束满足和稳定性；届时才适合借鉴多时域预测控制的收敛证明[11]。

最后，应进行不确定性量化。可采用深度集成或 MC dropout 输出预测区间，并以校准误差、覆盖率和区间宽度评价。控制器应在输入超出训练分布或预测区间过宽时回退到保守规则或高保真模型。

【投稿前必须补充】 投稿前最小实验闭环：修正 0 值与 scaler 泄漏 → 锁定独立分组 → 同特征/同损失消融 → 5 随机种子 → 分温区与事件指标 → 反事实幅值/下界测试 → RK4 收敛 → 推理时延 → 至少两个新增独立冷却批次盲测。

8. 结论

本文面向超导模组低温测试站阀箱侧的快速温度预测，提出了结合历史序列编码、阀门事件先验、氦物性衍生特征、受控潜变量 ODE 与反事实物理约束的 GRU-ODE 代理模型。在当前一次独立冷却试验上，完整 GRU-ODE 配置取得 1.358 K 的 MAE 和 0.9979 的 R²，相较现有 GRU 基线的 MAE 降低 37.6%，显示了连续潜变量解码对复杂降温轨迹建模的潜力。理论分析表明，在 Lipschitz 条件下潜变量 ODE 具有唯一解，其控制扰动影响受显式指数界约束；该结果同时提示，大幅反事实外推必须限制在经验证的控制域内。由于现有对比仍存在输入特征、下界损失和预处理泄漏等混杂因素，当前结论应视为初步。完成严格同条件重跑、跨批次盲测、多时距控制输入和时延基准后，该模型有望成为低温系统数字孪生、预警与模型预测控制中的快速代理组件。

CRediT 作者贡献声明

【投稿前必须补充】 作者贡献：按 Conceptualization、Methodology、Software、Data curation、Validation、Formal analysis、Visualization、Writing–original draft、Writing–review & editing、Supervision、Funding acquisition 等角色填写。

利益冲突声明

作者声明不存在可能影响本文工作的已知财务利益或个人关系。

资金声明

【投稿前必须补充】 资金来源：填写项目名称、资助机构与编号；若无专项资助，使用期刊推荐的无专项资助表述。

数据可用性声明

由于测试站运行数据涉及装置运行信息，原始数据暂不公开。在满足机构数据管理与保密要求的前提下，可向通讯作者提出合理申请；用于复现实验的数据处理流程、模型配置和去标识化示例将随修订稿提供。

【投稿前必须补充】 数据与代码开放边界：确认哪些原始数据、模型权重、处理脚本和去标识化样例可以公开，并给出仓库 DOI 或访问流程。

生成式 AI 使用声明（投稿时按作者最终使用情况调整）

在本稿准备过程中，作者使用 OpenAI Codex 辅助材料整理、文献线索检索、语言组织和 Word 初稿排版。作者将逐条核验文献、公式、数据与结论，完成必要的修改，并对最终稿全部内容承担责任。

参考文献

[1] Savoldi Richard L, Casella F, Fiori B, Zanino R. The 4C code for the cryogenic circuit conductor and coil modeling in ITER. Cryogenics. 2010;50(3):167–176. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2009.07.008.

[2] Savoldi Richard L, Bonifetto R, Carli S, Zanino R. Modeling of pulsed heat load in a cryogenic SHe loop using artificial neural networks. Cryogenics. 2013;57:173–180. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2013.07.005.

[3] Carli S, Bonifetto R, Savoldi L, Zanino R. Incorporating artificial neural networks in the dynamic thermal–hydraulic model of a controlled cryogenic circuit. Cryogenics. 2015;70:9–20. https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2015.04.004.

[4] Froio A, Bonifetto R, Carli S, Savoldi L, Zanino R. Design and optimization of artificial neural networks for the modelling of superconducting magnets operation in tokamak fusion reactors. J Comput Phys. 2016;321:476–491. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2016.05.028.

[5] Cho K, van Merriënboer B, Gulcehre C, Bahdanau D, Bougares F, Schwenk H, et al. Learning phrase representations using RNN encoder–decoder for statistical machine translation. In: Proceedings of EMNLP; 2014. p. 1724–1734. https://doi.org/10.3115/v1/D14-1179.

[6] Chen RTQ, Rubanova Y, Bettencourt J, Duvenaud DK. Neural ordinary differential equations. Adv Neural Inf Process Syst. 2018;31:6571–6583.

[7] De Brouwer E, Simm J, Arany A, Moreau Y. GRU-ODE-Bayes: continuous modeling of sporadically-observed time series. Adv Neural Inf Process Syst. 2019;32.

[8] Rubanova Y, Chen RTQ, Duvenaud DK. Latent ordinary differential equations for irregularly-sampled time series. Adv Neural Inf Process Syst. 2019;32.

[9] Yuan Z, Li X, Wu D, Ban X, Wu NQ, Dai HN, et al. Continuous-time prediction of industrial paste thickener system with differential ODE-Net. IEEE/CAA J Autom Sin. 2022;9(4):686–698. https://doi.org/10.1109/JAS.2022.105464.

[10] Raissi M, Perdikaris P, Karniadakis GE. Physics-informed neural networks: a deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. J Comput Phys. 2019;378:686–707. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045.

[11] Li H, Guo M, Weng Y, Tong H. Neural predictive control to coordinate discrete- and continuous-time models for time-series analysis with control-theoretical improvements. arXiv:2508.01833; 2025.

[12] Savitzky A, Golay MJE. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures. Anal Chem. 1964;36(8):1627–1639. https://doi.org/10.1021/ac60214a047.

[13] Bell IH, Wronski J, Quoilin S, Lemort V. Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. Ind Eng Chem Res. 2014;53(6):2498–2508. https://doi.org/10.1021/ie4033999.

[14] Coddington EA, Levinson N. Theory of ordinary differential equations. New York: McGraw-Hill; 1955.

[15] Hairer E, Nørsett SP, Wanner G. Solving ordinary differential equations I: nonstiff problems. 2nd ed. Berlin: Springer; 1993.

[16] Kingma DP, Ba J. Adam: a method for stochastic optimization. In: International Conference on Learning Representations; 2015.

[17] Guida P, Roberts WL. Data-driven prediction of interface evolution in multiphase flows using Fourier neural operators. Energy AI. 2026;25:100775. https://doi.org/10.1016/j.egyai.2026.100775.

附录 A. 投稿前实验与制图清单

本附录用于作者内部核对，投稿时可删除或移入补充材料。

A.1 结果图重跑规范

优先输出矢量 PDF/EPS；若必须位图，组合图至少 500 dpi，纯线图至少 1000 dpi，照片至少 300 dpi。

按单栏约 90 mm、双栏约 180 mm 的最终缩放后字体仍保持约 7–9 pt。

统一字体、线宽和颜色；实测用深灰/黑实线，模型用色尺寸设定画布；盲友好蓝/橙，不仅依赖红绿区分。

横轴使用真实时间（min 或 h），纵轴写“Temperature (K)”；误差图写清 residual = prediction − measurement。

图内标题只保留必要信息，MAE、R² 等集中放入图注或表格；图例不得遮挡关键转折。

总览图与局部放大分开；不要将 18,000 点压缩成一张超宽图，也不要把事件柱占据一半版面。

所有曲线从同一保存预测数组生成，并同时导出 CSV，避免图上数值与表格数值不一致。

报告不确定性时使用跨随机种子或跨批次区间，不要把相邻采样点当作独立重复。

A.2 建议图表组合

| 编号 | 内容 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| Fig. 1 | 装置流程与测点 | 矢量重绘；标明流向、控制阀、目标和物理下界测点 |
| Fig. 2 | 数据覆盖与分组 | 各独立冷却批次 TE8353；训练/验证/测试与温区分布 |
| Fig. 3 | GRU-ODE 架构 | 历史编码、事件注意力、潜变量 ODE、损失与输出 |
| Fig. 4 | 测试总览与残差 | 真实时间轴；GRU、GRU-ODE、残差及工况阶段 |
| Fig. 5 | 四个局部窗口 | 高温初段、转折、平台、末端；同步阀门开度 |
| Fig. 6 | 消融结果 | MAE/RMSE/事件 MAE/违反率，均值±标准差 |
| Fig. 7 | 反事实一致性 | 扰动幅度–响应曲线、违反率与幅值区间 |
| Fig. 8 | 计算效率 | 批大小–时延、RK4 步数–误差/时延折中 |
| Table 1 | 数据与变量 | 源组、记录数、传感器单位和预处理 |
| Table 2 | 模型参数 | 统一输入后的架构与训练超参数 |
| Table 3 | 主结果 | 多种子、分温区、事件窗口及 95% CI |
| Table 4 | 物理一致性 | 各阀门违反率/幅值、下界违反与敏感性 |

A.3 当前材料中不应直接用于投稿的图

8400 PLC/HMI 截图：分辨率低、含界面按钮与日期，且与 8300 命名不完全一致。

当前 GRU/GRU-ODE 总览 PNG：画布过宽、字体偏大、Time Steps 无物理单位、事件子图占比过高。

旧反事实图：部分温度范围或目标变量与当前 300–4.5 K TE8353 数据不一致，且只展示单条人为干预。

全连接层示意图：为通用网络示意，不能代表本文 GRU-ODE 结构。